TFG – Control System Health Status en Tiempo Real

Propuesta técnica para GEA

El objetivo del TFG sería desarrollar un sistema independiente del SCADA, capaz de monitorizar de forma estandarizada y en tiempo real la salud de:

- PLCs Siemens (300/400/1200/1500) y Rockwell (L6X–L9X)

- Infraestructura de red industrial (Profinet, Profibus, Ethernet)

- Servidores OT (SCADA, Historian, DB, ES)

- Recursos hardware (CPU, RAM, HD, reloj, servicios)

El sistema debe ser agnóstico (vendor-neutral), modular, en local y expandible.

1) ⭐ Requerimientos recomendados del proyecto

🔌 1.1 PLCs (Siemens + Rockwell)

Elementos mínimos

- Estado CPU

- Memoria (Load, Work, Retentiva)

- Diagnóstico de redes (Profinet, Profibus, Ethernet)

- Estado de baterías (si aplica)

- Diagnóstico de módulos de E/S (wire breaks, short circuits, módulo en STOP)

- Estado del firmware y comparativa con baseline

- Número de ciclos de CPU / scan time

- Alarmas de diagnóstico nativas (Siemens Diagnostic Buffer, Rockwell Logix Diagnostics)

- Estado de comunicaciones industriales:

  - Paquetes perdidos

  - Latencias

  - Consistencia de los “device descriptions”

- Temperatura interna del PLC

- Estado de licencias / configuraciones de safety

Referencias de mercado

- Siemens SCADA se centra en diagnósticos y puente IT/OT, facilitando integración de datos y analítica industrial. [siemens.com]

- Rockwell ofrece soluciones de condition monitoring para diagnosticar fallos antes de que afecten a la producción. [rockwellau...mation.com]

- Paessler PRTG permite monitorización de PLCs, detectando fallos, rendimiento y comunicación en tiempo real. [paessler.com]

🖥️ 1.2 Servidores OT

Elementos básicos

- CPU, RAM, Disco

- Tiempo del sistema (clock sync)

- Servicios críticos (SCADA runtime, Historian collector, SQL Server, Kepware, etc.)

- Estado de red (latencia, disponibilidad, VLANs, NICs)

Adicionales

- Temperatura del servidor / chasis

- Windows Event Logs filtrados por OT

- Estado de antivirus (sin afectar a OT)

- Snapshots de máquinas virtuales (si aplica)

- Certificados TLS y expiración

- Estado del redundante (si SCADA es redundante)

Cita mercado

- La tendencia actual es la convergencia IT/OT con monitoring unificado para operación industrial y eficiencia. [siemens.com]

- El mercado favorece plataformas interoperables con analítica y seguridad integrada. [mordorinte...igence.com]

🌐 1.3 Redes industriales

- Latencia y jitter

- Estado de switches industriales

- Usos de puertos

- Nivel de ruido en Profibus

- Velocidad Profibus

- Estado de topología Profinet

- Cambios de configuración (MAC moves, topology changes)

2) 🧱 Arquitectura propuesta (TFG)

🏗️ 2.1 Componentes del sistema

- Data Collectors (Agentes OT/IT)

  - Uno para PLC Siemens (usando Snap7, OPC UA o S7Comm)

  - Uno para PLC Rockwell (EtherNet/IP, CIP, OPC UA)

  - Agente IT para servidores Windows/Linux (WMI, WinRM, SNMP)

  - Agente para redes PROFINET (LLDP, DCP scans)

- Data Broker / Bus de datos local

  - MQTT local, o

  - Un simple REST API local para almacenar datos

- Base de datos local

  - SQLite (standalone)

  - PostgreSQL (si es más grande)

  - Opción Historian ligero (InfluxDB en local)

- Dashboard independiente del SCADA

  - Angular, Grafana local

  - O aplicación web sencilla con Python/Node.js

  - La herramienta no debe depender de SCADA

3) 📊 Soluciones de mercado (benchmark para el TFG)

1. Siemens SCADA + Diagnósticos integrados

Aporta integración IT/OT y capacidades de análisis basadas en datos de planta. [siemens.com]

2. Rockwell Condition Monitoring

Con sistemas Dynamix/Emonitor para diagnóstico avanzado de máquinas y equipos. [rockwellau...mation.com]

3. Endress+Hauser Asset Health Monitoring

Solución Rockwell Edition para diagnósticos preventivos y configuración de dispositivos. [portal.endress.com]

4. Paessler PRTG – PLC Monitoring

Permite monitorizar PLCs, inputs, outputs, estado interno, comunicaciones y fallos. [paessler.com]

4) 🧪 Cómo desarrollar una solución propia (línea para el TFG)

🚀 Paso 1: Identificar protocolos

- Para Siemens → S7Comm, OPC UA

- Para Rockwell → CIP, EtherNet/IP, opcional OPC UA

- Para servidores → WMI, SNMP, WinRM

- Redes industriales → LLDP, Profinet DCP

🚀 Paso 2: Crear agentes de recogida de datos

Un alumno puede desarrollar en Python:

- Cliente S7 (Snap7)

- Cliente Rockwell (Pylogix)

- Lectura WMI para servidores

- SNMP para switches industriales

🚀 Paso 3: Base de datos de almacenamiento

Para un TFG, InfluxDB o SQLite son perfectas:

- Rápido

- Ligero

- Se ejecuta en Windows, Linux o VM

- No requiere mucha administración

🚀 Paso 4: Dashboard completamente independiente

Con Grafana, usando:

- Paneles para PLC Siemens

- Paneles para Rockwell

- Paneles para redes

- Alarmas integradas vía Telegram o email

🚀 Paso 5: Reporting automático

- Generación de informe diario/ semanal

- PDF con estado de salud

- Alarmas en tiempo real

5) 📂 ¿Dónde guardar los datos?

Opciones recomendadas:

✔️ Local standalone

- Mini-PC industrial

- Servidor virtual en planta (sin conexión a Internet)

✔️ Formatos recomendados

- BD ligera: SQLite

- BD time-series: InfluxDB

- BD industrial: PostgreSQL

🎯 Siguientes pasos para definir el TFG

- Definir entorno piloto (un PLC Siemens + servidor SCADA + switch).

- Elegir BD y dashboard (Grafana + InfluxDB).

- Definir mínimo producto viable (MVP):

  - Estado CPU PLC

  - Memoria

  - Diagnóstico red

  - Servidor (CPU/RAM/Disco)

8